애니엘 www.anyel.co.kr tel.02-565-8819             BFI Automation

Flame Detector 2.0 part No.S507

개관

2.0는 새로운 개념의 화염감시기입니다.  two-colour sensor를 AFC(자동주파수제어기), AGC(자동이득제어기) 그리고 pre amplifier circuit에 연결하였습니다. 이 AGC, AFC, Pre-amplifier는 화염의 특성을 시스템적으로 이용하고 있습니다.

이 two-colour sensor는 앞쪽에 있는 Silicon photo-electric voltage(Si)와 그 뒤의 PbS photoresistor(PbS)를 기반으로 하고 있습니다. 이 two-colour sensor는 파장범위 350nm에서 2700nm까지를 커버합니다. Si소자는 그 뒤에 있는 PbS photo-resistor를 위한 필터로서의 역할을 합니다. 이 필터가 PbS소자에 유해한 짧은 파장을 걸러냄과 동시에,  PbS photo-resistor를 하나만 적용할 경우에 빈번하게 발생하는 문제점들을 제거합니다.

신호의 증폭후에, 이 두 센서의 신호들은 매우 넓은 대역의 bus신호로 나타나며 자외선 범위부터 가시범위, 적외선범위까지 확대됩니다. 그래서, 이 flame detector를 사용하면 가스를 포함한 모든 연료를 감시할 수 있고 그 연소상태들을 알 수 있습니다.

신호혼합단계(signal mixing stage)를 이용해서 연소공정에 따라 감도를 설정할 수 있습니다.  감도설정은 Silicon과 PbS에 각각 해당하는 trimmer가 이용됩니다.(R15 - R16)(그림 3000-201)

전원은 plug monitoring pin 4와5를 통해 공급됩니다. (24VDC). 전체감시시스템을 위해 쓰이는 시스템clock pulse는 connector pin2를 통해 공급됩니다.디지털화된 화염신호는 plug-in연결 출력단자 1을 통해서  스위칭되며 pulse telegram형태로 3001증폭부에 공급됩니다. signal ground(pin 3)는 시스템클럭펄스의 차폐와 화염신호를 위한 도체를 지나 3001에 넘어갑니다.

취부

3000증폭기는 벽이나 제어반에 19□rack으로 취부됩니다. 설치시에는 진동이 없도록 해야합니다. 2.0는 다음과 같이 취부해야 합니다.

취부용flange는 detector의 몸체와의 신속한 조립을 위해 긴 구멍을 가지고 있습니다. 렌즈시스템이 확실히 정확하게 배열되도록 4개의 M5 screw를 확실히 조여주십시오. 4개의 스크루는 M5 nut를 써서 진동으로부터 영향이 없도록 해야합니다.

버너를 감시하기 위해 flame detector를 배열할 때는, 둥근 flange를 써서 효과적으로 해야 합니다. 감시해야할 화염이, 모든 부하의 범위에서, 보는 각도안에서 보이도록 확실히 해야합니다.

sight tube는 가능한한 화염의 뿌리부분과 가까운 곳에 설치해야 합니다.

경사각이 3도에서 15도사이일 경우에,모든 부하에서, 화염의 뿌리부분에서 보아 3분의 1정도가 보이도록 하는 것이 flame detector를 최적으로 배열하는 것입니다.  sight tube의 길이와 직경은 화염의 상태를 판단하는데 직접적인 영향을 미칩니다. 왜냐하면 센서의 보는 각도가 정해지기 때문입니다.  그래서 sight tube의 직경과 길이에 따라,  사람은 화염의 둥근부분을 봅니다.

sight tube의 온도가 높다면 , flame detector에  열차단기를 사용하십시오. 이 열차단기는 재고를 보유하고 있습니다. ( part no.B512 )

태성상사 www.taesung365.co.kr tel.02-565-8819  BFI Automation

Flame Detector IRX2 part No.S507

설치

IRX2 flame detector와 IRIS3001 amplifier사이의 거리보다 더 긴 거리에서, 외부로부터의 간섭이나 영향을 막으려면, 2가닥이 screen되어있는 6선케이블을 사용하십시오.  이 케이블은 기름,산,알칼리, -20/+90도사이에서 견딜 수 있어야 합니다. BFI로부터 구매할 수 도 있습니다.

케이블을 배열할 때는 다음의 중요사항을 유념하여야 합니다.

1. 각 line은 전력line과는 물리적으로 떨어져있어야 하며, 원거리의 다른 line과 병렬로 운용하면 안됩니다. 이러한 조건을 만족하지 못하면, 적어도 확실하게 최소의 공간을 유지해야 합니다.

2. line의 끝은 회로의 전원에 적당한 저저항과 유도치에 맞춰서 연결해야 합니다.

3. 모든 screen conductor, reference conductor, protective conductor system은 별도로 절연되어 배열해야 합니다.   이것들은 가장 낮은 저항치를 가진 접지위치에 연결해야 합니다.

4. 케이블은 VDE규정에 따른 제품의 연결diagram에서 나타낸대로 연결합니다.

( drawing No.3000-13.4(A)).

flame detector IRX2의 사양

분광감지범위	: 350nm - 2700nm

감지 소자	: two colour cells

주위온도	: -20C / + 70C

보호기준	: IP65

sight tube 연결	: 1□ inside thread

냉각공기연결	: 1/2□ inside thread ( gas turbine의 경우에는 필요없음)

센서 연결	: plug connector이용 ( part no.E105/E106)

무게	: 1kg

part No.	: S507