애니엘 www.anyel.co.kr tel.02-565-8819              BFI Automation

Remote Flame Detector 2.2

기능

2.2를 사용한다면,  화염을 보는 시점이 변동하는 tilting burner에 혹은 고온과 진동이 있는 곳에, 스캐너헤드가 있는 유연한 광케이블을 설치할 수 있습니다.

2.2는 가시광선과 적외선을 감지하는 새로운 개념의 화염감시기입니다.  two-colour sensor를 AFC(자동주파수제어기), AGC(자동이득제어기) 그리고 pre amplifier circuit에 연결하였습니다. 이 AGC, AFC, Pre-amplifier는 화염의 특성을 시스템적으로 이용하고 있습니다.

이 two-colour sensor는 앞쪽에 있는 Silicon photo-electric voltage(Si)와 그 뒤의 PbS photoresistor(PbS)를 기반으로 하고 있습니다. 이 two-colour sensor는 파장범위 350nm에서 2700nm까지를 커버합니다. Si소자는 그 뒤에 있는 PbS photo-resistor를 위한 필터로서의 역할을 합니다. 이 필터가 PbS소자에 유해한 짧은 파장을 걸러냄과 동시에,  PbS photo-resistor를 하나만 적용할 경우에 빈번하게 발생하는 문제점들을 제거합니다.

신호의 증폭후에, 이 두 센서의 신호들은 매우 넓은 대역의 bus신호로 나타나며 자외선 범위부터 가시범위, 적외선범위까지 확대됩니다. 이렇게, 이 원거리제어를 이용하는  가스를 포함한 모든 연료를 감시할 수 있고 그 연소상태들을 알 수 있습니다.

신호혼합단계(signal mixing stage)를 이용해서 연소공정에 따라 감도를 설정할 수 있습니다.  감도설정은 Silicon과 PbS에 각각 해당하는 trimmer가 이용됩니다.(R15 - R16)(그림 3000-201)

전원은 plug monitoring pin 4와5를 통해 공급됩니다. (24VDC). 전체감시시스템을 위해 쓰이는 시스템clock pulse는 connector pin2를 통해 공급됩니다.디지털화된 화염신호는 plug-in연결 출력단자 1을 통해서  스위칭되며 pulse telegram형태로 3001증폭부에 공급됩니다. signal ground(pin 3)는 시스템클럭펄스의 차폐와 화염신호를 위한 도체를 지나 3001에 넘어갑니다.

광섬유파이프는 여러 가지 길이로 원거리제어용 2.2에 고정되어 취부됩니다.

Remote flame amplifier control 2.2의 사양

분광감지범위	: 350nm - 2700nm

감지 소자	: two colour cells

주위온도	: -20C / + 70C

보호기준	: IP65

제어 연결	: plug connector이용 ( part no.E105/E106)

광케이블연결	: via screw joint with pool relief

무게	: 1.5kg

Box의 크기	: H 120mm, W 120mm, D 80mm

전원	: 24VDC +- 20%