Flame Detector 2.5MS part No.S507.5MS

2.5 쓰레기 소각 처리장의 화염감시와 연소(slow combustion)의 제어

2.5는 신개념의 광대역 화염감시시스템이며, two-colour sensor를 AFC(자동주파수제어기), AGC(자동이득제어증폭기) 그리고 pre amplification circuit에 연결하였습니다. 이 AGC,AFC, Pre-amplifier는 화염의 특성을 시스템적으로 이용하고 있습니다.

drawing No.3000-205.1은 이 조합된 센서(two colour sensor)의 기술적이고 기능적인 구조를 보여줍니다. 이 two-colour sensor는 앞쪽에 있는 Silicon photo-electric voltage(Si)와 그 뒤의 PbS photoresistor(PbS)를 기반으로 하고 있습니다.

이 two-colour sensor는 파장범위 350nm에서 3300nm까지를 커버합니다. Si소자는 그 뒤에 있는 PbS photo-resistor를 위한 필터로서의 역할을 합니다. 이 필터가 PbS소자에 유해한 짧은 파장을 걸러냄과 동시에,  PbS photo-resistor를 하나만 적용할 경우에 빈번하게 발생하는 문제점들을 제거합니다. 신호의 증폭후에, 이 두 센서의 신호들은 매우 넓은 대역의 bus신호로 나타나며 자외선 범위부터 가시범위, 적외선범위까지 확대됩니다.

신호혼합단계(signal mixing stage)를 이용해서 연소공정에 따라 감도를 설정할 수 있습니다.  감도설정은 Silicon과 PbS에 각각 해당하는 trimmer가 이용됩니다.(그림 3000-205.1)

전원은 plug monitoring pin 4와5를 통해 공급됩니다. (24VDC). 전체감시시스템을 위해 쓰이는 시스템clock pulse는 connector pin2를 통해 공급됩니다.

특히 쓰레기 소각로에서의 연소(slow combustion)의 감시를 위해서, 2.5에는 추가로 Silicon측에  방사강도에 비례하는 0-20mA의 출력이 있습니다. 이 신호는 harting plug의 pin6에 연결됩니다. 이러한 과정에 의해, 처음으로, 연소의 동적요소( 예를 들면 변동이나 주파수에 따른 변화)뿐 아니라 정적요소(꾸준한 방사)를 참고로 하면서 화염을 감시합니다.

낮은 연소(low combustion)영역에서는, 연기를 내는 잔유발열(hot spots)과 그 후에 일어나는 타지않는 물질까지도 감지할 수 있습니다. 공기양을 증가시켜서 이것들을 반복적으로 ( slow combustion )발화시킬 수도 있습니다. 그러면 화염신호가 변하기 시작합니다. 이 디지털화된 화염신호는 plug-in연결 출력단자 1을 통해서  스위칭되며 pulse telegram형태로 3001증폭부에 공급됩니다. 신호강도와 신호의 주기에 따라 공기의 양이 조정됩니다. 신호가 없으면  공기의 양은 각 공장에서 설정해 놓은 최소치로 줄어듭니다.

기본규격에 따라, 2.5는 주요 부분들을 감지하기 위해서 6도의 경사각을 가지고 공급됩니다. ( 3000-2.5참조). 내장된 각이나 벽의 두께가, 볼 수 있는 응답조건과 맞지 않는다면,  좀더 세분화된 telescope가 있는 flame detector가 적용됩니다. ( 3000-04-11 )