애니엘 www.anyel.co.kr tel.02-565-8819   BFI Automation

Flame Detector 4.0

1. 개요

BFI의 협대역(narrow band)센서 4.0은 BFI에 의해 더욱 진보된 화염탐지기입니다.

BFI는 연소시의 화염의 자외선,가시광성 및 적외선방출을 컴퓨터로 분석한 방대한 자료를 가지고 있는 최첨단기술을 바탕으로 하고 있습니다.

숙련된 기술인력의 지원하에, BFI IRIS는  화염감시시스템으로서 훌륭하게 연소설비의 버너의 동작정지나 화염감소등을 확실하게 독자적으로(근접한 혹은 반대편 버너의 화염의 영향받지 않으며) 지원합니다.

2. 기능

고주파신호는 연소되는 처음부분에서만 생깁니다. 이 방출스펙트럼은 자외선과 고주파적외선의 에너지의 강도를 알려줍니다.

이 버너 화염들은 주파수별로 탐지되어 증폭됩니다. 스캐너 4.0의 이러한 디지탈신호는 화염신호증폭기 3001에 의해 전류신호로 변환되어 현재의 화염상태를 알 수 있습니다.

3. 특질

3.1 주파수의 탐지는 연소되는 처음부분에서 이루어집니다. 낮은 NOx연소일지라도 근접한         버너로부터 영향받지 않은 버너화염으로 인정합니다.

3.2 안전한 보일러의 운전은 설계에서 허용하는 안전연소를 따르면 보장될 수 있습니다.

3.3 탐지/증폭영역에 들어있는 전자회로를 진단하는 자가진단회로가 내장되어 있습니다.

3.4 특별설계한 silicon PHOTO-CELL은 오랜 동작수명을 보장합니다.

3.5 먼지나 증기로부터는 영향받지 않는 고성능의 검출기입니다.

4. 구조

3000 시스템은 탐지기인 4.0과 증폭기인 3001로 이루어져 있습니다.

4.1 스캐너 헤드 4.0

4.1.1 특질

detector 4.0은 배선/배관을 위한 연결부위인 기계적조립체와 detector housing 조립체로 이루어져 있습니다.  Housing은 기계적조립체와 분리할 수 있으며 배관/배선을 해체하지 않고도 detector housing을 편리하게 교체할 수 있습니다.

4.1.2

특별히 설계된 air cock이 공급되므로 이것은 공기를 밀봉할 용도로서 수동으로 change over할 수 있어서, detector housing이 제거되더라도 뒤쪽으로 바람이 생기지 않습니다.

4.1.3 사양

Model No.	: 4.0 - part No.S506/2

감지대상	: 화염에서 방사되는 자외선-가시광선-적외선 신호

화염에서 나오는 직접적인 신호

센서요소	: silicon photo-cell

분광범위	: 300 - 1,050nm

주위온도	: -20C / +70C

냉각공기유속	: 10Nm3/h

센서의 연결	: plug connector를 이용

보호기준	: IP65

무게	: 1KG

애니엘 www.anyel.co.kr tel.02-565-8819   BFI Automation

Flame Detector 4.0

4.1.4 스캐너헤드의 위치설정

flange에는 가늘고 긴 구멍이 있어서 detector housing을 신속하게 조립할 수 있습니다. 렌즈시스템이 최적으로 배열되도록 모든 4개의 M5나사를 확실히 조이십시오.

sight tube flange연결은  G 1" internal thread입니다.

냉각공기 연결은 G 1/2" internal thread입니다. flame detector는 둥근 flange를 사용하여 우선적으로 각 버너감시기와 함께 배열해야 합니다. 감시할 화염이 모든 부하의 범위에서도 보일 수 있도록 해야 합니다. 화염과 가까울수록(화염앞부분이나 혹은 연소되는 처음부분) 더욱 고주파가 잘 감지됩니다.

4.0을 위치시키는 데에 필수적인 조건들은 다음과 같습니다.

- 연소되는 처음부분을 커버해야합니다.

- 버너의 화염은 확실한 검출을 위해서는 시계안에 있어야 합니다(점화시에도 마찬가지).

- 시계는 충분히 커야합니다.

상기요건들을 염두에 두시고, 설치위치뿐 아니라 파이프의 길이나 직경은 설계대로 결정됩니다.

sight tube의 온도가 비교적 높다면, 4.0의 앞에 열차단물(heat insulator)을 이용하십시오.  heat insulator는 별도로 공급합니다.