애니엘 www.anyel.co.kr tel.02-565-8819   BFI Automation

Flame Detector  7.1

part no. S510.1

개요

소각로에서의 경제적이고도 최적의 호완성을 가진 발전된 안전시스템을 위한 바램 때문에 화염감시기는 계속적으로  개선되어 왔습니다.

연소중에 에너지는 전자장방출의 형태로 변화합니다. 이것은 연료가 무엇이냐에 따라 넓은 스펙트럼으로 분산되고 파장에 따라 분류됩니다.  많은 소각로에서 270 - 420nm를 방출하고 있으며 UV센서나 IR센서로는 이것들을 충분하게 수신할 수 없습니다.  소각공정의 감시를 위한 새로운 해법은 서로 다른 두 위치에서의 화염온도의 차이를  비교평가하고  기록하는 것입니다.

새로운 방법(BFI의 특허)을 적용하는 화염제어기는 기존의 화염제어기와 다음면에서 다릅니다.  거꾸로이면서 병렬로 된 두 개의 스위치되는 detector는 같이 공급되어 매우 근접하게 위치하고 있으며 입력창 뒷부분에 배열됩니다.  동시에 신호의 직접적인 부분을 제거할 뿐만 아니라, 열적흐름(thermal drift)에 대한 표시가 측정된 결과를 왜곡하지 않습니다. 화염이 만들어내는 방출(방사)은 정형화된 스펙트럼을 나타내지 않으므로, 그 파장이 무엇이든간에, 신호처리중에 각각의 대역(band)에서 생기는 강도의 크기를 알수있으며. 그래서 소각의 질을 나타낼 수 있습니다.

소각공정에 할당된 sensitivity switchover를 이용하면 7.1의 성능을 최적으로 이용할 수 있습니다.

그림3000-701.1을 보면 detector의 동작에 대한 흐름을 알 수 있습니다.

Technical Data

spectral 감도범위	: 250 - 7,000nm

이 범위는 적용에 따라 필터에 의해 제한됩니다.

Reeiver	: inverse-parallel thermopiles

주위 온도	: -20C - +70C

보호시스템	: IP65

전원	: 24VDC, 내부전원과 분리됨. +/-15%

display tube연결	: 1" inside thread

냉각공기 연결	: 1/2 "internal thread' (G1/2)

냉각공기	: 10Nm3/h

receiver switchover	: control pulse 24VDC

무게	: 0.5kg

크기	: 그림 3000-07.1