태성상사 www.taesung365.co.kr tel.02-565-8819  BFI Automation

Flame Detector  8

지속적인 동작을 위한 간편한 화염제어기 ( part NO.511 )

* 개관

새로운 개념의 간편한 8은 oil,gas,석탄등의 연료를 쓰는 모든 용량의 버너를 지속적으로 감시하는데 적당합니다.

이 화염제어기는  switch-on되는 threshold치가 고정되어 있으며 화염응답시간을 조절할 수 있고 자가감시기능을 가지고 있는 analog-digital시스템입니다.  이것은 화염센서몸체에 취부되며(그림 010.1) 자외선영역에서 화염을 감시합니다.

감시시스템은 전자식 자가감지회로와 bandpass filter를 포함하고 있습니다. 즉, 계속적으로 화염의 특성을 고려합니다. 화염응답시간(1-5초)은 선택하여 저항으로 고정합니다.

공장에서는 1초로 설정되어있습니다.

'flame on'과 □flame off'를 위한 change over switch가 있습니다.

몸체의 뒷부분에는 두 개의 LED가 있습니다. 노란 LED는 'flame on/off'를 나타내며, 화염의 강도는 주파수로 바뀌어 화염신호로 변환되어  녹색LED에 나타납니다.

게다가 몸체의 뒷부분에 potentiometer가 있어서 화염제어기의 증폭감도를 조절할 수 있습니다.

IRX8은 24VDC를 이용하며 바로 sight tube( ball flange)에 취부됩니다.  전기적인 연결은  5개의 pin을 이용합니다. ( 그림 809/3.89-03-3)

* Technical data

- 부하	:	24VDC +/-15%

- 소비전력	:	0.3A

- 보호시스템	:	IP65

- 온도조건	:	0 - 70 C

- 화염응답시간	:	1 - 5초로 조절가능(저항으로 고정)

- 화염동작relay	:	change over contact 1개

- change over contact을 위한 값 :

VDE0110, class A, 최대스위칭전압 60V, 최대스위칭전류 1A, 최대스위칭용량 60VA

- 감지 스펙트럼의 범위	: 270 - 420nm

- sight tube연결	:	1□ inside thread

- 냉각공기 연결	:	1/2□ inside thread

- 연결	:	5-pin 의 방진용 90oplug-socket

- 무게	:	1kg

- 크기	:	200 x 110 x 110 mm

- 냉각공기	:	10Nm3/h

- option	:	6-pin의 plug-and socket connector 0 -20mA