애니엘 www.anyel.co.kr tel.02-565-8819 BFI Automation

PYROMETER SPM-U16W

적용  APPLICATION

효율적인 자동제어를 위해서는 불타고 있는 각 세부 부분에 대한 완벽한 정보가 필요합니다.  이 정보가 있어야만 각 부분에 대한 1,2차 공기흐름의 속도, 가열되는 정도를 정확히 보장할 수 있습니다. 이 모든 것은 CO, NOX를 줄이고 가스 클리닝 설비를 최적으로 동작하도록 하는데 있습니다.  각 부분의 정확하게 위치한 각각의 시스템이 구성되어야만 주 연소부분을 최적으로 감시할 수 있습니다.  GRATE는 각 부분마다 배치되어 각각의 SCANNER에 의해 감시됩니다. 이 SCANNER는 방사신호강도를 내보냅니다.

각 SCANNER의 신호가 합해져서 GRATE의 주연소부분의 3차원영상을 만들어냅니다. 이것은 사용한 SCANNER의 수에 따라 다릅니다.  이러한 솔루션은 UV-radiationpyrometer SPM과 flame amplifier ORFEUS 3001MS나 ORFEUS 3001DMS를 조합해서 이루어냅니다. 이 시스템을 이용하면 완벽한 화염분석을 할수있으므로 화염제어시스템에 가장 이상적입니다.

2. 기능  FUNCTION

SPM은 자외선 분석법을 이용합니다. 광학렌즈는 화염방사를 받아들여 특수한 필터를 통해 선택된 파형만을 자외선센서에 전달합니다. 350-550nm내의 자외선은 전기신호로 바뀝니다. 온도의 2~4의 지수로 증가하기 때문에 SPM은 이 신호를 LOG특성으로 처리합니다. 그래서 광대역의 스캐너범위를 가지며, 그 때문에  연소처리되는 각 부분에 적용할 수 있습니다.

SPM은 화염의 방사를 보정하지 않으며  온도감도를 선형화하지도 않습니다. SPM은 화염의 방사온도가 아니라 강도신호를 이용합니다.

사용자는 현장에서 떨어져서도 그 이득(GAIN)과 설정치를 조정할 수 있습니다. 이 때문에 SPM은 여러용도에 적용이 됩니다. 각 신호관련한 시간조건들도 조정가능하므로 각 공정을 정확히 제어할 수 있습니다.

SPM은 디지탈출력신호를 AMPLIFIER에 보내며 AMPLIFIER는 이신호를 4-20mA로 변환합니다. 3001DMS를 이용하면 이러한 설정들을 다른 DIGITAL DISPLAY로 볼수 있습니다. AMPLIFIER는 신호의 간섭/이상등을 알려줍니다.  두개의 무전압접점출력이 있어서 외부에서 분석할 수도 있습니다. 더 자세한 내용은 AMPLIFIER의 사용설명서를 보십시오.

3. 취부 MOUNTING

SPM은 충분한 직경의 원통(VIEWING TUBE)에 설치됩니다. 이 원통의 직경은 원통의 길이와 적용되는 SPM의 가시각(VIEWING ANGLE)에 따라 다릅니다. SPM U16W의 가시각은 16도입니다. 아래는 각 원통의 직경을 나타냅니다. SPM은 DIN ISO228규격에 따라 1인치연결기구와 같이 공급됩니다. SPM은 원통에 바로 취부됩니다.

가시방향을 조절하려면 볼플랜지를 사용하십시오. 온도가 60도를 넘으면 열차단기를 설치하십시오. SPM에는 렌즈를 냉각/청소하는 공기가 들어오는 1/2' COUPLING이 있습니다. 냉각공기의 양은 10-15Nm3/H입니다.

주의 :  COUPLING으로부터 SPM을 분리했을 때 뜨거운 공기나 유독가스가 통과할 수 있으므로 1/2" 커플링은 꼭 닫아야하면 밸브는 원통에 꼭 맞아있어야 합니다.  냉각공기를 유지보수하거나 전체기기를 확실히 냉각하는데는 3-WAY VALVE가 적당합니다.  이러한 기계부품도 요청에 따라 BFI에서 공급합니다.

4. 설치 INSTALLATION

SPM은 표준형 PLUG-IN커넥터와 함께 공급됩니다. SPM과 AMPLIFIER사이의  간섭을 피하려면 특수형 케이블 KW5를 사용하시면 좋습니다. 이 케이블은 2개의 고주파차단실드와 각기 꼬여있는 6가닥의 전선으로 이루어져 있으며 그 중 2개는 특별히 차폐된 데이타용 전선입니다. 그렇더라도 케이블을 설치할 때는 다음의 사항을 유념하시기 바랍니다.

케이블은 고압선이나 주 전력선과는 분리되어야 하며 이런 케이블과 병렬로 연결하면 안됩니다. 고주파 실드는 낮은 임피던스로 SPM에 연결되어야 합니다. 이 케이블은 터미널 블럭에서 잘라서는 안됩니다.  케이블은 메뉴얼 내용대로 VDE기준에 맞게 연결하시기 바랍니다.

SPM은 곧바로 동작할 수있게 되어있습니다. 예열할 필요는 없습니다.SPM에서 감지범위나 동작점을 설정할 수 있습니다. FLAME AMPLIFIER와 함께 설정하는 것이 가장 좋은 방법입니다. SPM의 외함은 비전위상태이며 겉에 따로 보호기를 달 필요도없고 유지보수할 필요도 없습니다.

특수케이블 KW5를 사용하면 1000METER까지 사용할 수 있습니다. 측정아답타는  신호연결시에 사용합니다.   이렇게 측정된 임펄스는 AMPLIFIER ORFEUS3103을 통해 화염의 방사강도를 정학하게 얻을 수 있습니다.  이렇게 얻은 신호들은 주변 설비에 영향을  끼치지 않으며 정확하게 튜닝할 수 있습니다.

애니엘 www.anyel.co.kr tel.02-565-8819 BFI Automation

PYROMETER SPM-U16W

5. 기본적인 조정 BASIC ADJUSTMENT

제대로 설치했다면 PYROMETER는 바로 동작준비가 되어 있습니다.  정확한 동작을 위해서는 다음의 세가지 사항을 미리 조정해야 합니다.

- GAIN  (이득)

- OFFSET ( RELAY동작값)

- INTERGRATION TIME (

GAIN과 OFFSET의 기능은 출력특성에 맟춰서 얻을 수 있습니다. back-ground신호를 없애기 위해 offset스위치를 선택하면 , 이득에 대해 팬이 꺼지게 하는 10개의 그래프곡선을 얻을 수 있습니다. 증폭을 많이 한 경우(gain을 9로 설정한 경우)에는 방사되는 에너지는 SPM의 최대출력신호에 대해 약간 변화하는 정도로 얻을 수 있습니다.

방사에너지의 차이가 많이 나는 경우에는 증폭을 약하게 설정하십시오. 그러면 약간의 증가만 일어나며 6decade위에서 나타나게 됩니다.

SPM출력신호의 시간 설정를 사용하면, 적절한 제어시스템에 적용할 수 있으며 , dynamic potentiometer를 이용하시면 됩니다.

빠르게 변화하는 에너지 방출에 바로 바로 대응하려면, 시간조정을 짧게 하십시오.  시간 조정을 길게 해 놓으면 SPM도 마찬가지로 대응하는 시간이 느려집니다.

시간설정을 어떻게 해야하는지는 표를 보고 정하십시오.

공장출고시에는 보통 gain은 2로 offset시간은 최소 9분으로 설정되어 있습니다.  최대시간은 dip 스위치를 이용하여 조정합니다.   시간범위를 크게 잡아야 출력신호를 보기가 쉬우므로, preset 시간은 off하지 않는 것이 좋습니다. 이 offset시간은 바람직하지않은 신호에 대비하기 위한 것입니다.  10개의 step스위치는 이런 목적으로 사용합니다. 출력특성에 따라  필요한 설정이 이루어지면 같은 방식으로 gain도 설정합니다. 마지막으로 제어회로에 맞도록 preset시간은 맟춰서 줄입니다.  diagram참조.

설정처럼 조정기의 조정치에 맟추려면 제품을 열어야 합니다.  SPM을 케이블 컨넥터로부터 분리하고 공기 플랜티로에서 떼어냅니다. 이 pyrometer를 부드러운 바닥에 놓고 렌즈고정부로부터 4개의 나사를 풉니다.  조립체는 제품몸체에서  간단히 분리됩니다.  여러개의 구조로 되어있으며 조정기는 기판의 뒷부분에 있습니다.

스위치를 이용해서 조정합니다.   설정이 제대로 되었으면 반대로 다시 조립합니다.